10 priedas

Naujųjų vartotojų elektros įrenginių prijungimui prie elektros tinklų ir esamų vartotojų
įvadinėse apskaitos spintose (ĮAS) įvadinių automatų   parinkimas pagal leistinąją naudoti galią

1. Trifazio atvado  ĮAS įvadinio automato ątkabiklio maksimalios vardinės srovės priklausomybė nuo leistinosios naudoti galios

| Eil. Nr. | Leistinoji naudoti galia (kW) | Įvadinio automato atkabiklio maksimali vardinė srovė Im (A) |  | Eil. Nr. | Leistinoji naudoti galia (kW) | Įvadinio automato atkabiklio maksimali vardinė srovė Im (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3 | 6 |  | 12. | 46 -57 | 100 |
| 2. | 4-5 | 10 |  | 13. | 58-71 | 125 |
| 3. | 6-7 | 13 |  | 14. | 72-91 | 160 |
| 4. | 8-9 | 16 |  | 15. | 92-114 | 200 |
| 5. | 10-11 | 20 |  | 16. | 115-142 | 250 |
| 6. | 12-14 | 25 |  | 17. | 143-171 | 300 |
| 7. | 15-18 | 32 |  | 18. | 172-182 | 320 |
| 8. | 19-22 | 40 |  | 19. | 183-228 | 400 |
| 9. | 23-28 | 50 |  | 20. | 229-285 | 500 |
| 10. | 29-35 | 63 |  | 21. | 286-342 | 600 |
| 11. | 36-46 | 80 |  |  |  |  |

PASTABA.    Parenkant įvadinio automato atkabiklio maksimalią vardinę srovę, atkreipti dėmesį

- vienfazių įrenginių nominalias sroves, esant leistinai naudoti galiai iki 10 kW;

- įvadinio automato ątkabiklio maksimalią vardinę srovę nustatyti, įvertinus didžiausią  variklio paleidimo srovę. Automatas turi atitikti  ir elektros tinklo trumpo jungimo srovę.

2. Vienfazio atvado ĮAS įvadinio automato atkabiklio maksimalios vardinės srovės priklausomybė nuo leistinosios naudoti galios

| Eil. Nr. | Leistinoji naudoti galia (kW) | Įvadinio automato atkabiklio maksimali vardinė srovė Im (A) |  | Eil. Nr. | Leistinoji naudoti galia (kW) | Įvadinio automato atkabiklio maksimali vardinė srovė Im (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 6 |  | 6. | 6 | 32 |
| 2. | 2 | 10 |  | 7. | 7 | 40 |
| 3. | 3 | 16 |  | 8. | 8-9 | 50 |
| 4. | 4 | 20 |  | 9. | 10 | 63 |
| 5. | 5 | 25 |  | 10. |  |  |